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重点行业能效专项节能监察问题汇总清单
	序号
	企业名称
	节能监察发现的问题
	不符合项
	处理意见

	1
	河南豫光金铅股份有限公司
	现场检查发现部分在用电动机为YE2系列，不足3级能效；部分设备能效标识管理不规范。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备；完善设备能效标识管理。

	2
	济源中联水泥有限公司
	目前在用的部分变压器为S11系列低效变压器。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效节能变压器。

	3
	河南豫光锌业有限公司
	目前部分在用变压器为S11系列变压器，不足3级能效。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。

	4
	华能沁北发电有限责任公司
	目前在用的厂用低压变压器为SCB9/10系列低效变压器，部分电动机为低效设备。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。

	5
	济源市万洋冶炼(集团)有限公司
	目前在用的部分变压器为S11系列低效变压器。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的节能变压器。

	6
	河南联创化工有限公司
	企业目前有6台低效水泵在运行。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。

	7
	济源市恒通高新材料有限公司
	氯化亚砜工序存在4台YX3系列低能效设备，不足3级能效。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。

	8
	济源市国泰冶金石灰石有限公司
	现场发现企业能耗在线监测系统不完善，未上传省平台。
	不符合《重点用能单位节能管理办法》第十五条“重点用能单位应当结合现有能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平”。
	建议完善能耗在线监测系统，并上传省平台。

	9
	河南金马能源股份有限公司
	目前在用一台低效YBX3系列低效电机（160kW）。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。

	10
	济源市万洋肥业有限公司
	企业目前有6台YE2低效电机及2台S11系列低效变压器在使用。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	11
	济源市清源水处理有限公司
	现场发现16台YE2系列低能效设备，不足3级能效。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。

	12
	河南海博瑞硅材料科技有限公司
	1.现场发现6台YE2系列低能效设备，不足3级能效。
2.现场发现企业能耗在线监测系统不完善，未上传省平台。
	1.不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
2.不符合《重点用能单位节能管理办法》第十五条“重点用能单位应当结合现有能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平”。
	1.建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。
2.建议完善能耗在线监测系统，并上传省平台。

	13
	富联科技(济源)有限公司
	1.存在SCB10系列的低效变压器在使用。
2.能耗在线监测系统处于未正常运行状态。
	1.不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
2.不符合《重点用能单位节能管理办法》第十五条“重点用能单位应当结合现有能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平”。
	1.建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上能效的节能变压器。
2.对能耗在线监测系统维护完善正常运行。

	14
	河南济源钢铁(集团)有限公司
	企业动力厂12台低效水泵、2台RH炉浊环水泵低效电机。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	15
	河南联创净水科技有限公司
	部分电动机铭牌腐蚀不能识别电机型号，在用的变压器为SCB10系列的低效变压器。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。

	16
	河南金利金铅集团有限公司
	能源管理制度不完善。
	不符合《河南省重点用能单位节能管理实施办法》的要求。
	建议完善能源管理体系。

	17
	济源市金利金鸿实业有限公司
	1.部分电机铭牌腐蚀，不能核实该部分设备是否属于高耗能淘汰设备。
2.能源管理制度不完善。
	1.不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
2.不符合《河南省重点用能单位节能管理实施办法》的要求。
	1.建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。
2.完善能源管理体系。

	18
	济源霖林环保能源有限公司
	1.企业目前有2台低效风机在运行。
2.能源管理制度不完善。
	1.不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
2.不符合《河南省重点用能单位节能管理实施办法》的要求。
	1.建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备；
2.建议完善能源管理体系。

	19
	济源市仁源玻璃制品有限公司
	现场发现在用设备中有11台YE2系列低能效设备，1台S11系列低效变压器，不足3级能效。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。

	20
	济源市耀辉玻璃制品有限公司
	1.现场发现1台S11系列低效变压器，不足3级能效。
2.能耗在线监测系统由于系统锁定不能登录。
	1.不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
2.不符合《重点用能单位节能管理办法》第十五条“重点用能单位应当结合现有能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平”。
	1.建议制定设备更新计划，逐步更新为2级及以上能效设备。
2.建议完善能耗在线监测系统，并上传省平台。

	21
	河南巨力钢丝绳制造有限公司
	现场发现3台S11系列低能效变压器，不足3级能效。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
	建议制定设备更新计划，逐步更新为2级及以上能效设备。

	22
	泰山石膏(济源)有限公司
	1.现场发现2台SCB10系列低能效变压器，能效不足三级。
2.现场发现能耗在线监测系统未正常上传数据。
	1.不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
2.不符合《重点用能单位节能管理办法》第十五条“重点用能单位应当结合现有能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平”。
	1.建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效设备。
2.建议完善能耗在线监测系统，并上传省平台。

	23
	济源市丰田肥业有限公司
	现场发现6台S11系列低能效变压器，能效不足三级。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的高效变压器。

	24
	济源市金康达实业有限公司
	1.现场发现1台YE2系列低能效设备，不足3级能效。
2.现场发现能耗在线监测系统未正常上传。
	1.不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
2.不符合《重点用能单位节能管理办法》第十五条“重点用能单位应当结合现有能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平”。
	1.建议制定设备更新计划，逐步更新为2级及以上能效设备。
2.建议完善能耗在线监测系统，并上传省平台。

	25
	济源杭氧万洋气体有限公司
	现场发现能耗在线监测系统未正常上传。
	不符合《重点用能单位节能管理办法》第十五条“重点用能单位应当结合现有能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平”。
	建议完善能耗在线监测系统，并上传省平台。

	26
	河南济钢精品钢材有限公司
	现场发现存在部分YE2系列低能效设备，不足3级能效。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
	建议制定设备更新计划，逐步更新为2级及以上能效设备。

	27
	济源市鑫旺科技有限公司
	1.现场发现1台S11系列低能效变压器，部分低能效电动机。
2.能耗在线监测系统不完善。
	1.不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。”
2.不符合《重点用能单位节能管理办法》第十五条“重点用能单位应当结合现有能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平”。
	1.建议制定设备更新计划，逐步更新为2级及以上能效设备。
2.建议完善能耗在线监测系统，对接省平台。

	28
	济源市耐火炉业有限公司
	目前在用的部分电动机为YE2系列低效电动机，在用的变压器为S11系列低效变压器。
	不符合《河南省节约能源条例》第十四条“对落后的耗能高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度，禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。
	建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。



