附件3

公共机构专项监察问题汇总清单

	序号
	公共机构名称
	节能监察发现的问题
	不符合项
	处理意见

	1
	济源信尧城市广场
	1.2024年单位面积用电超出国家标准《民用建筑能耗标准》（GB/T51161-2016）约束值。

2.现场勘察变压器没有铭牌，不能明确变压器型号。

3.空调主机、电梯电机、空调风机都属于低效设备。

4.节能管理制度不完善。
	不符合《中华人民共和国公共机构节能条例》的相关规定。
	建议制定节能改造计划，完善能源管理制度，空调、水泵、电动机、变压器等主要用能设备逐步更换为2级及以上的节能设备。

	2
	黄河科技学院应用技术学院
	1、2024年单位面积用电指标超出标准《公共机构能耗定额第3部分：教育机构》（DB41/T1960.3-2021）高等教育约束值。

2、变压器型号SCB10，供水增压泵电机、空气能热水机水泵电机是YE2低效电机，部分分体空调为3级能效，达不到节能设备要求。

3、节能管理制度不完善。
	不符合《中华人民共和国公共机构节能条例》的相关规定。
	建议制定节能改造计划，完善能源管理制度，空调、水泵、电动机、变压器等主要用能设备逐步更换为2级及以上的节能设备。

	3
	济源市人民医院
	1..变压器为SCB10系列低效变压器，部分电动机为低效设备，部分分体空调不满足3级能效，达不到节能设备要求。

2.节能管理制度不完善。
	不符合《中华人民共和国公共机构节能条例》的相关规定。
	建议制定节能改造计划，完善能源管理制度，空调、水泵、电动机、变压器等主要用能设备逐步更换为2级及以上的节能设备。


