附件4

2024年节能监察回头看问题汇总清单

	序号
	企业名称
	上年度节能监察发现的问题
	整改情况
	处理意见

	1
	河南豫光金铅股份有限公司
	柿槟厂区目前在用的4台切粒机配套电机Y132M-4为淘汰设备。

目前部分在用的电动机为YE2、YX3系列低效设备。
河南豫光金铅股份有限公司年产1万吨铜箔项目还在建设期，部分内容不能验收。
	1.已经整改完成，柿槟厂区4台切粒机配套电机Y132M-4、部分电动机为YE2、YX3系列，均已实施搬迁淘汰。再生铅闭合线项目（搬迁后新建项目）于2023年12月24日开工建设，2024年12月10日竣工，2025年1月设备调试，2025年3月开始试生产，新建项目电机全部采用一级能效电机。

2.2025年5月进行了该项目的节能验收工作，二期建设完成后另行进行节能验收。
	年产1万吨铜箔项目二期建设完成后另行进行节能验收。

	2
	济源中联水泥有限公司
	目前在用的部分变压器为S11系列低效变压器。
	未整改
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	3
	河南豫光锌业有限公司
	目前在用的部分变压器为S11系列低效变压器。

含锌二次资源综合利用工程项目还在建设期。
金属光电材料项目还在建设期。
	1.S11系列低效变压器未整改。

2.含锌二次资源综合利用工程项目和贵金属光电材料项目一期已建成投产，于2025年5月完成节能验收。
	1.建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

2.贵金属光电材料项目二期建设完成后另行进行节能验收。

	4
	华能沁北发电有限责任公司
	目前在用的厂用低压变压器为SCB9/10系列低效变压器。
	公司6台发电机组，涉及到整改的低效变压器比较多，短期内无法全部更换，去年2025年更换了4台变压器，剩余的变压器也已经列入公司整改计划，持续推进该项整改工作。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	5
	济源市万洋冶炼(集团)有限公司
	目前在用的部分变压器为S11系列低效变压器。
	已经更换了2台SCB18一级能效的干式变压器，剩余的约10台S11变压器逐步更换。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	6
	富联科技(济源)有限公司
	存在部分淘汰落后电机，以及存在部分能效等级不足三级的SCB10型变压器;5G终端精密制造项目（B区）、（E区）两个项目未做节能验收报告；存在主要用能设备为3级能效电机，与节能审查要求不一致；缺少计量器具。
	淘汰电机已经更换；SCB10变压器没有更换；已经编制节能验收报告，并通过专家评审验收；主要用能设备为3级能效电机未更换；计量器具已经安装。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	7
	河南海博瑞硅材料科技有限公司
	节能管理制度比较简单、4台高耗能淘汰落后设备（包装风机电机Y132S1-2-5.5kW）在运行、在用的部分电动机为YE2系列的低效电机。
	已完成部分整改，已完善节能管理制度；4台Y132S1-2-5.5kW电动机已全部更换为YE4-132S1-2-5.5kW电动机；6台YE2-280S-4系列电动机未整改。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	8
	河南济源钢铁(集团)有限公司
	厂内有Y系列淘汰电机；高性能钢铁材生产生线技术升级改造工程没有做节能验收报告；存在SCB11低效变压器。
	淘汰电机、节能验收报告已经整改完；SCB11低效变压器未更换。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	9
	河南联创净水科技有限公司
	部分电动机铭牌腐蚀不能识别电机型号且无台账记录，在用的变压器为SCB10系列的低效变压器；节能管理制度内容比较简单，计量器具配备不齐。
	已部分整改，节能管理制度已完善，SCB10系列变压器及计量器具设备已列整改计划。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	10
	济源市仁源玻璃制品有限公司
	在用的部分电动机为YE2系列低电动机，在用的变压器为S11系列的低效变压器；节能管理工作较为简单，能源管理制度比较粗糙。
	已部分整改，已将8台低能效电动机更换为YE4系列二级能效电动机，其他低能效设备暂未更换，已列入整改计划；S11变压器已更换为S13-M-630/10变压器，后续补充相关支撑文件；节能管理制度已完善。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	11
	济源市耀辉玻璃制品有限公司
	厂区现有S11型变压器两台，能效等级不足三级。
	未整改
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	12
	河南巨力钢丝绳制造有限公司
	厂区存在S11系列变压器，增压水泵配套电机YE2-280S-4（75kW），能效等级不足三级。
	已部分整改，1台S11系列变压器更换为S22系列变压器，其余3台S11变压器暂未整改；2台YE2系列低能效电机已更换为变频调速电机，型号均为：YVF2-280S-4。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	13
	泰山石膏(济源)有限公司
	在用的部分电动机为YX3系列低效电动机，在用的变压器为SCB10系列低效变压器；节能管理工作较为简单，能源管理制度内容比较粗。
	已部分整改，YX3系列低效电动机已更换为YE3、YE4系列电机；节能管理工作已根据要求整改完成；2台SCB10系列变压器暂未更换。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	14
	济源市丰田肥业有限公司
	在用的部分变压器为S11系列低效变压器。
	已部分整改，2台S11系列变压器已签订替换合同，替换为S22系列变压器，其余4台变压器于2026年10月底前全部更换完毕，均更换为S22系列变压器。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	15
	济源市鑫旺科技有限公司
	1.经现场检查，S11变压器，部分低效电动机能效等级不足三级；2.能耗在线监测系统不完善。
	未整改
	1.建议制定重点用能产品设备更新升级改造计划，逐步更换为2级及以上能效的高效设备；2.建议完善能耗在线监测系统，对接省平台。

	16
	河南省济源煤业有限责任公司
	现场发现企业能耗在线监测系统不完善，未上传省平台。
	不符合节能审查批复意见第五条“项目建成后，要切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求》《工业企业能源管理导则》等建立健全能源管理体系；根据《重点用能单位节能管理办法》《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等标准规范，严格配备能源计量器具，建设能耗在线监测系统。”
	建议完善能耗在线监测系统，并上传省平台。

	17
	河南中沃实业有限公司
	坡头厂区现有部分低效设备在运行。
	部分整改
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	18
	济源市耐火炉业有限公司
	目前在用的部分电动机为YE2系列低效电动机，在用的变压器为S11系列低效变压器。
	未整改
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	19
	济源华申电源有限公司
	存在部分低效电机，存在SCB11、S11型变压器，能耗在线监测系统不完善。
	淘汰电机已经更换，变压器和能耗在线监测目前还没有整改。现场勘察企业还有部分YE2、YX3低效电机。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

建议完善能耗在线监测系统，并上传省平台。

	20
	济源双汇食品有限公司
	目前在用的变压器为S11系列低效变压器；节能管理制度比较简单。
	变压器未整改，节能管理制度还需要针对用电、用天然气、用蒸汽的工序及设备进一步细化完善。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备，完善节能管理制度。

	21
	河南中原特钢装备制造有限公司
	企业存在淘汰落后电机及变压器。
	发现的淘汰落后电机、变压器都已经更换为一级能效设备，已经整改完成。现场勘察结合设备台账，目前还有淘汰电机以及SCB10、S11系列的低效变压器。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	22
	国友线缆集团(河南)有限公司
	1.经现场检查，部分设备电机铭牌所示电机型号与效率值、能效等级不一致；2.能耗在线系统没有专员管理，无法查看使用状态；3.因相关人员离职，无法提供完善的设备台账等资料。目前的整改情况如何。
	1.电机未整改；2.企业现在不是重点用能单位，能耗在线系统已经停用；3.设备台账已经整改。
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。

	23
	济源伊利乳业有限责任公司
	目前在用的三台变压器为SGB10系列低效变压器。
	未整改
	建议制定节能改造计划，逐步更换为2级及以上的节能设备。


